МИНИСТЕPCTBO РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ П ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

 344091, г. Ростов-на-Дону. пр. Коммунистический. 50. телефон: (863) 305-16-48. Факс: (863) 305-16-49

Сайт: www.gpnrrostov.ru E-mail: gpn\_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

**Предписание № 189 -7/1/1**

 **об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении**

**мероприятий но обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и но предотвращению угрозы возникновения пожара**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Законному представителю юридического лица — муниципального бюджетного\_\_\_\_\_\_\_**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_общеобразовательного учреждения гимназия №111 Первомайского района города\_\_\_\_\_\_\_**

фамилия, имя. отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ростова-на-Дону Шумной Наталье Васильевна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

во исполнение распоряжения № 189-7 от «30» июня 2014 года главного (заместителя главного) государственного инспектора города Ростова-на-Дону по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 13 ч. 00 мин. «14» июля 2014 г. по 16 ч. 00 мин. «15» июля 2014 г. Кузнецовым Антоном Николаевичем - старшим инспектором Первомайского отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы проведена плановая / выездная проверка в отношении: здания и территории - муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия №111 Первомайского района города Ростова-на-Дону, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г. Ростов-на-Дону, Первомайский район ул. Лелюшенко, 7.

**совместно с** директором МБОУ гимназия №111 Шумной Натальей Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц. участвующих в проверке)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушениятребования пожарнойбезопасности | Отметка (подпись) о выполнении или невыполнении предложенного мероприятия |
|  |  |  |  |  |
|  **Литер А 3 этаж:** |
| 1. | На объекте защиты (зданий с числом, пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел), при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 8.1.5, а именно: ширина лестничных маршей, предназначенных для эвакуации людей с третьего этажа, менее 1,35 м, а именно: 1.21 м. | Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4;Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности. | В период проведения капитального ремонта | **Кап.****ремонт** |
| **Литер А 2 этаж:** |
| 2. | На объекте защиты (зданий с числом, пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел), при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 8.1.5, а именно: ширина лестничных маршей, предназначенных для эвакуации людей со второго этажа, менее 1.35 м, а именно: 1.21 м. | Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4;Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности. | В период проведения капитального ремонта | **Кап.****ремонт** |
| **Литер А 1 этаж:** |
| 3. | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов, по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.8.1.12, а именно: ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу составляет менее 1,2 м., а именно: 1,1 м.  | Федеральный закон № 123-Ф3 от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4;Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности. | 01.07.2015**г.** | **ПСД****прил.** |
| 4. | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.8.1.12, а именно: ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки в холл составляет менее 1,2 м., а именно: 1,01 м. | Федеральный закон № 123-Ф3 от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4;Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности. | 01.07.2015г. | **ПСД** |
| 5. | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.8.1.12, а именно: ширина эвакуационного выхода из коридора наружу составляет менее 1,2 м., а именно: 0,9 м. (район кабинета истории) | Федеральный закон № 123-Ф3 от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4;Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности. | 01.07.2015г. | **ПСД****прил.** |

|  |
| --- |
| **Литер А подвальный этаж:** |
| 6. | На объекте защиты руководитель организации не организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. | Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением -Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 22Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. | 01.07.2015 г. | **Выпол****нено** **01.08.****2014** |
| **Литер А1, 3 этаж:** |
| 7. | На объекте защиты (зданий с числом, пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел), при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 8.1.5. а именно: ширина лестничных маршей, предназначенных для эвакуации людей со третьего этажа, менее 1,35 м, а именно: 1,29 м. | Федеральный закон № 123-ФЭ от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4;Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности. | В период проведения капитального ремонта | **Кап.****ремонт** |
| **Литер А1, 2 этаж:** |
| 8. | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.8.1.12, а именно: ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки в коридор составляет менее 1,2 м., а именно: 1,12 м. | Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4;Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности. | 01.07.2015г. | **ПСД****прил.** |
| 9. | На объекте защиты (зданий с числом, пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел), при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности СП 1.13130,2009 п. 8.1.5, а именно: ширина лестничных маршей, предназначенных для эвакуации людей со второго этажа, менее 1,35 м, а именно: 1,29 м. | Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4;Методы определения необходимого и расчетного времени. а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности. | В период проведения капитального ремонта | **Кап.****ремонт** |
| **Литер А1, 1 этаж:** |
| 10. | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.8.1.12, а именно: ширина эвакуационного выхода из помещения спортивного зала наружу составляет менее 1.2 м., а именно: 0,76 м. | Федеральный закон № 123-ФЭ от 22.07.2008 года ст. 53 ч,4;Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности. | 01.07.2015г. | **ПСД****прил.** |
| 11. | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.8.1.12, а именно: ширина эвакуационного выхода из помещения спортивного зала в коридор составляет менее 1,2 м., а именно: 0,97 м. | Федеральный закон № 123-ФЭ от 22.07.2008 года ст. 53 ч,4;Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности. | 01.07.2015г. | **ПСД****прил.** |
| 12. | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации обеспечивает соблюдение требования нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.1. по количеству эвакуационных выходов, а именно; помещение спортивного зала, предназначенное для одновременного пребывания более 50 чел. не имеет не менее двух эвакуационных выходов. (Имеющиеся в помещении выходы не являются эвакуационными, а рассматриваются как аварийные. Т.к. согласно требования нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.8. выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара.) | Федеральный закон № 123-ФЭ от 22.07.2008 года ст. 53 ч,4;Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности. | 01.07.2015г. | **ПСД****прил.** |
| **Общие нарушения:** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Уточненная декларация пожарной безопасности не представилась в течение одного года со дня изменения сведений. | Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 64 ч.5Для объектов защиты, введенных в эксплуатацию после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, декларации пожарной безопасности представляются в течение одного года со дня их ввода в эксплуатацию. Уточненные или разработанные вновь декларации пожарной безопасности представляются в случае изменения содержащихся в них сведений (смены собственника или иного лица, владеющего объектом защиты на законном основании, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты) в течение одного года со дня изменения сведений. | 01.07.2015г. | **Выпол****нено** **01.08.****2014** |
| **Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-Ф3 от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2) |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

|  |  |
| --- | --- |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) «15» июля 2014г. | Кузнецов А.Н. – старший инспектор Первомайского отделения надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону УНД Главного управления МЧС России Ростовской области капитан внутренней службы |